Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie / Laboratorium Aparatury Automatyzacji
Numer i temat ćwiczenia: / Ćwiczenie 2. Układ regulacji temperatury (SIEMENS)
Grupa ćwiczeniowa: Wtorek 17:00-19:15, Zespół: 3
Lp.	Imię i nazwisko	Ocena	Podpis
1. / 2. / 3.	Katarzyna Wątorska / Sonia Wittek / Karolina Świerczek
Data wykonania ćwiczenia: 04.06.2019

1. Schemat i opis konfiguracji systemu
Celem ćwiczenia było zapoznanie się z budową i programowaniem sterownika SIEMENS SIMATIC S7-1200 oraz panelu operatorskiego SIMATIC HMI Basic. Za pomocą pakietu narzędziowego SIMATIC STEP 7 zrealizowałyśmy układu regulacji temperatury. Obiektem regulacji był walec aluminiowy zamocowany w oporowym wkładzie grzejnym o mocy 400 W, zasilanym impulsowo z wyjścia sterownika sygnałem sieciowym 230 V. Współczynnik wypełnienia sygnału sterującego był modulowany poziomem sygnału wyjściowego sterownika. Na obu końcach walca znajdowały się symetrycznie zamocowane dwa termometry Pt100; jeden z nich był połączony z wejściem sterownika w systemie czteroprzewodowym, a drugi z gniazdami na przedniej ścianie obudowy. Obiekt umieszczony został w metalowej obudowie z wbudowanym wentylatorem uruchamianym w celu dodatkowego chłodzenia.

Konfigurację rozpoczęłyśmy od dodania do utworzonego w TIA PORTAL projektu sprzętu znajdującego się na stanowisku laboratoryjnym, tj. jednostki centralnej CPU 1212 C, modułu wyjść PWM, modułu wyjść oraz wejść analogowych, switcha sieciowego CSM 1277 SIMATIC NET i panelu operatorskiego HMI. Następnie elementy te odpowiednio skonfigurowałyśmy i połączyłyśmy zgodnie z instrukcją, czego efekt przedstawia poniższy schemat:

Rys 1. Połączone elementy sterownika PLC.

2. Prosty program sterowania logicznego
Stworzyłyśmy algorytm sterowania logicznego, zaczynając od zdefiniowania nazw zmiennych w tabeli z nazwami symbolicznymi PLC tags oraz ich zaadresowania, w wyniku czego otrzymałyśmy:

Rys 2. Zdefiniowane i zaadresowane zmienne.

Następnie skonfigurowałyśmy wejście RTD oraz wyjście PWM zgodnie z parametrami pokazanymi na rys. 3. i rys. 4.

Rys 3. Konfiguracja wejścia RTD.

Rys 4. Konfiguracja wyjścia PWM.

W pliku źródłowym bloku organizacyjnego OB1 umieściłyśmy:
blok CTRL_PWM, odpowiadający za przekazywanie sygnału impulsowego wyjściowego.

bloki realizujące odczyt temperatury i przeliczające go na stopnie Celsjusza (z dokładnością do jednego stopnia)

regulator dwupołożeniowy bez histerezy

blok odpowiadający za możliwość nadpisywania sterowania wyliczonego przez funkcję regulatora wartością ustawianą ręcznie

blok uruchamiający manualnie dodatkowe chłodzenie w postaci wentylatora

Regulator jest realizowany przez funkcję, której wejścia to zadana wartość temperatury, aktualna wartość temperatury, wartość sterowania w stanie „0” oraz wartość sterowania w stanie „1”. Wynikiem jej działania jest sterowanie przypisane do stanów „0” i „1”: jeśli wartość zmierzona jest równa lub większa od wartości zadanej to sterowanie przyjmuje poziom „0”; w przeciwnym przypadku sterowanie ma poziom „1”. Wyjście z tej funkcji jest podawane na sprzętowe wyjście PWM przyjmujące wartości z zakresu 0..100. Funkcję przedstawia rysunek 5.

Rys 5. Funkcja realizująca algorytm regulatora dwupołożeniowego bez histerezy.

3. Aplikacja SCADA na panelu operatorskim
Zbudowałyśmy panel operatorski z przełącznikiem trybu pracy, włącznikiem wentylatora, polem do zadawania wartości zadanej, sterowania w stanie „0”, sterowania w stanie „1”, wartości sterowania w trybie ręcznym, polem odczytu aktualnej temperatury oraz wykresem trendu zmian temperatury.

Rys 6. Zrzut ekranu panelu operatorskiego.

4. Doświadczenie i opracowanie zebranych danych
W kolejnej części ćwiczenia przeprowadziłyśmy doświadczenie polegające na pomiarze temperatury w funkcji czasu po zadaniu pewnej wartości. Wyniki oscylowały wokół wartości zadanej. Nasze pomiary kontynuowałyśmy do momentu, aż zanotowałyśmy dwa maksima i dwa minima lokalne. Doświadczenie wykonałyśmy dla temperatury zadanej równej {50 ℃} oraz {150 ℃} . W obu przypadkach wartość sterowania w stanie „0” wynosiła 0 %, a wartość sterowania w stanie „1” wynosiła 100 %. Zebrane dane przedstawiają poniższe wykresy.

Zależność zmierzonej temperatury od czasu dla wartości zadanej 50°
Czas [s]
Temperatura [°C]

Zależność zmierzonej temperatury od czasu dla wartości zadanej 150 °
Czas [s]
Temperatura [°C]
Na wykresach można zaobserwować zarówno zachowanie się obiektu podczas jego podgrzewania, jak i ochładzania, w szczególności możemy zaobserwować działanie Prawa Stygnięcia Newtona podczas ochładzania się obiektu, czyli „Szybkość, z jaką układ stygnie, jest proporcjonalna do różnicy temperatur między układem a otoczeniem” lub, jeśli zapisać to w formie równania (TR-temperatura otoczenia, T – temperatura obiektu, k – stała stygnięcia dla obiektu):
, a jego rozwiązanie to
Części wykresu, na których temperatura opada, są więc zbliżone kształtem do funkcji wykładniczej o mniejszym nachyleniu dla obiektu rozgrzanego do około 50°C, a większym dla obiektu rozgrzanego do około 150°C (większa różnica temperatur obiektu i otoczenia).
Na podstawie tych wyników można stwierdzić, że układ regulacji lepiej zachowywał się dla zadanej
wartości 50° (odchylenie standardowe = 8,553038; średnia wartość temperatury = 54,00901), niż dla 150° (odchylenie standardowe = 9,28675; średnia wartość temperatury = 139,2162).

5. Wnioski
Podczas ćwiczenia miałyśmy możliwość przećwiczyć tworzenie programu sterującego w środowisku TIA Portal. Nauczyłyśmy się, jak tworzyć prosty regulator, czyli regulator II-położeniowy, używając bloków funkcyjnych i programując go w języku SCL, a także utworzyłyśmy panel sterowania, który pozwalał na sterowanie automatyczne i manualne. Zaobserwowałyśmy działanie regulatora i zachowanie się obiektu regulacji cieplnej w zależności od ustawień regulatora i ustawionej wartości zadanej.